2026년 학교 먹는 물 관리 계획

2026. 3.

2026년 학교 먹는 물 관리 계획

경상북도교육청 체육건강과

목적

◦ 학교 먹는물의 안전성을 확보하고 위생적인 물의 공급을 통해 학생 및 교직원의 건강 보호

◦ 학교 급수시설의 부실 관리를 예방하고, 수질 기준에 적합한 물 제공

근거

◦「학교보건법」제4조 및 동법 제3조제1항제4호

◦「수도법」, 「먹는물관리법」, 「지하수법」

◦「먹는 물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」

◦「경상북도교육청 학교 먹는물 관리 조례」

◦ 체육건강과-3748(2026. 2. 25.) 「2026학년도 학교 환경관리 기본 방향 알림」

현황

◦ 급수시설별 현황

(2025. 12. 기준, 단위: 교)
구분		유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수/각종	계
전체 학교수		200	483	262	183	16	1,144
급 수 시 설 (%)	상수도	199(99.5)	479(99.2)	259(98.9%)	182(99.5)	15(93.8)	1,134(99.1)
	지하수	1(0.5)	4(0.8)	3(1.1)	1(0.5)	1(6.2)	10(0.9)

※ 학교 수에 분교장 포함, 지하수 사용교에 외부공급(생수 등) 포함

- 상수도 인입으로 지하수를 먹는 물로 사용하는 학교는 지속적으로 감소 추세

- 지하수 사용 학교: 2005년(137교, 12.2%) ⇨ 2019년(15교, 1.6%) ⇨ 2024년(10교, 1.1%) ⇨ 2025년(10교, 0.9%) ※ 2025년부터 유치원 현황 포함

◦ 2025년 학교 정수기 수질검사 현황

구분	1분기		2분기		3분기		4분기
	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
정수기수(대)	6,641	6	6,799	8	6,866	10	6,984	6

※ 부적합 정수기에 대해서는 즉시 사용 중지 및 철거 조치

세부 추진 계획

◦ 수돗물 관리 대책

- 저수조 위생 관리 철저

∙ 저수조의 청소와 위생상태 점검, 이에 따른 결과의 기록 및 보관(2년), 관리자 지정 등 책임관리제 수립·시행(｢수도법 시행규칙｣ 제22조의4, 5, 6 및 [별표 6의2])

구분	횟수	기준
청소	반기 1회 이상	잔류염소 0.1~4.0㎎/L, 수소이온농도(pH) 5.8~8.5, 탁도 0.5NTU 이하
위생상태 점검	월 1회 이상	｢수도법 시행규칙｣[별표 6의2][참고자료 1]

※ 저수조 청소와 위생상태 점검은 저수조 청소업으로 신고한 업체에 대행 가능

∙ 저수조 신축 또는 1개월 이상 사용 중단된 경우 사용 전 청소 실시

∙ 청소 시 사용된 약품에 의하여 수질기준이 초과되지 않도록 주의

∙ 저수조 용량 축소 또는 수위계 설치 등을 통해 체류시간 최대한 단축

∙ 건축연면적 5,000㎡ 이상(건축물 또는 시설 안의 주차장 면적은 제외)인 학교이고 저수조를 이용하는 학교는 수도시설의 관리에 관한 교육 이수(신규 지정 시 1년 이내, 이후 매 5년마다 8시간)

- 저수조 수질검사 실시

∙ 건축연면적이 5,000㎡ 이상(건축물 또는 시설 안의 주차장 면적은 제외)인 학교에 대한 저수조 수질검사 철저(｢수도법｣ 제33조제3항 및 동법 시행규칙 제22조의4)

횟수	채수 방법	검사 항목
연 1회 이상	저수조 또는 저수조 최단 수도꼭지에서 채수	탁도, 수소이온농도(pH), 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균

∙ 수질검사 또는 수질기준 위반에 따른 조치 시 그 결과를 기록 및 보관하고 학교 홈페이지 게시 또는 가정통신문 등을 통해 안내 조치

∙ 소방용수 또는 화장실 용수 등으로만 사용되는 저수조는 청소·위생상태 점검·수질검사 대상에서 제외(단, 화장실 세면시설로 연결된 저수조는 대상 포함)

- 급수관 수질검사 실시

∙ 건축연면적 5,000㎡ 이상인 학교는 급수관의 세척 등 관리 철저(｢수도법｣ 제33조제4항)

∙ 급수관 수질검사는 최초 일반검사 후 2년 주기 1회 실시(｢수도법 시행규칙｣ 제23조제1항)

구분	검사 시기	검사 항목
최초 일반검사	해당 건축물 또는 시설의 준공검사를 실시한 날부터 5년이 경과한 날을 기준으로 6개월 이내	탁도, 수소이온농도(pH), 색도, 철, 납, 구리, 아연
2회 이후의 일반검사	최근 일반검사를 받은 날부터 2년이 되는 날까지 매 2년마다 실시

※ 미검사 시 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하 벌금(｢수도법｣ 제83조)

∙ 급수관 일반검사 결과에 따른 조치사항(｢수도법｣ 제33조 및 동법 시행규칙 제23조)

구분	조치 사항
탁도, 수소이온 농도, 색도 또는 철의 검사기준 초과	급수관 세척
일반검사 항목 검사기준 2회 연속 초과 또는 일반검사 항목 중 납, 구리, 아연의 검사기준 초과	전문검사 실시 및 급수관 갱생
전문검사 결과 갱생만으로는 내구성 유지가 어려운 노후한 급수관일 경우	급수관 교체

∙ 급수관이 아연도강관인 경우 검사항목 중 검사기준을 초과하는 항목이 한 개 이상 있으면 반드시 이를 갱생하거나 교체

∙ 일반검사 또는 전문검사를 실시한 경우 그 결과를 일반수도사업자에 통보하고 학교 홈페이지 게시 또는 가정통신문 등을 통해 안내 조치

∙ 세척·갱생·교체 등의 조치를 하였을 때는 그 결과를 일반수도사업자에게 통보하고, 그와 관련된 자료를 3년 이상 보존

☞ 국민권익위원회 권고사항 이행

: 건축연면적 5,000㎡ 미만인 학교도 저수조 및 급수관 수질검사를 실시할 수 있도록 행정 안내 조치 → 수질검사 결과 부적합 시 적극 개선이 이루어질 수 있도록 지도

◦ 지하수 관리 대책

- 학교 내 상수도 인입 적극 추진

∙ 지방자치단체와 협의하여 학교별로 구체적인 추진 계획 수립

- 지하수 수질검사 실시

∙ 지하수를 음용수 도는 생활용수로 사용 시 먹는물의 수질기준 또는 지하수의 수질기준에 부합하는지에 대한 수질검사 실시

(｢지하수법｣ 제20조 및 같은 법 시행령 제29조, ｢먹는물관리법｣ 제5조, ｢지하수법 시행규칙｣ 제41조 및 [별표 9])

∙ 음용 목적의 지하수 수질검사는 가급정 상반기 이내 전 항목 검사 실시(｢먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙｣ 제4조제2항)

구분	주기	수질검사 항목
		일부 항목(3회/연)	전 항목(1회/연)
음용수	분기 1회	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성 질소 및 과망간산칼륨 소비량	｢먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙｣ [별표 1]
생활용수	3년마다 1회	·｢지하수법｣ 제20조 및 ｢지하수법 시행규칙｣ 제41조 및 [별표 9] 참조 ※ 1일 양수능력이 30톤 이상인 경우. 다만, 청소용･조경용･공사용･ 소방용 등은 제외

※ 지하수를 조리용수로 사용하는 급식시설도 지하수(음용수) 수질검사와 동일하게 실시

∙ 정수 또는 소독 이후 전 항목 검사 및 일부 항목 검사 결과 기준치를 초과한 지하수에 대해서는 원수에 대한 수질검사를 실시하고 초과 항목에 따른 조치 강구(타 관정 개발, 초과항목에 따른 정수장치 도입 등)

∙ 전 항목 검사 결과 기준치를 초과한 항목은 재검사 결과 적합 판정된 경우라도 매분기 별도검사 실시

∙ 수질검사 결과 적합 판정을 받았다 하더라도 지하수의 수질은 수시로 변화하여 미생물 및 유해물질이 함유될 가능성이 있으므로 가급적 끓여서 공급하는 등 안전 확보 방안 강구

∙ 지하수 중 자연방사성 물질인 라돈 등에 대한 지속적인 실태조사 및 조사 결과에 따른 대책 마련 필요

∙ 저수조 내 염소 소독기 설치하여 적정 잔류염소 유지

◦ 정수기 등 관리 대책

- 정수기 등은 위생적으로 관리가 가능한 여건을 종합적으로 고려하여 설치하되, 무분별한 설치 지양

∙ 미세 플라스틱 섭취, 과도한 쓰레기 배출로 인한 환경오염 등의 문제로 생수 등 공급 지양

- 정수기 등 수질검사 실시 철저

구분	횟수	검사 항목
정수기 수질검사	분기 1회 이상	총대장균군, 탁도

∙ 냉·온수기(먹는샘물)의 경우 수질검사 대상에서 제외하되, 정수기와 유사(저수기능 또는 필터 설치 등)한 냉·온수기는 수질검사 대상에 포함

∙ 정수기 수질검사는 청소 또는 소독 직전 실시 권장, 청소·소독 등을 하였을 경우 최소 7일 경과 후 실시

∙ 재검사 결과, 부적합한 정수기는 과감히 철거 조치(최종 부적합 또는 직전 4회 조사 결과 2회 이상 1차 부적합 판정된 경우)

- 정수기 등 관리 철저[참고자료 2]

∙ 실외 또는 직사광선이 비추는 곳, 화장실과 가까운 곳, 냉·난방기 앞 등 설치 금지

∙ 정수기 필터는 해당 정수기의 사용방법 설명서에 따라 정기적으로 교환

∙ 냉·온수기의 에어필터는 1년마다 1회 이상 정기적으로 교환

∙ 정수기, 냉·온수기별 관리카드를 비치하고 기록을 유지할 것[참고자료 3,4]

∙ 학교 대용량 직수 정수기 관리철저(2019년 설치사업)

- 온수제조기(축열식 물끓이기) 기구 또는 음수기 등에 대한 관리 철저

∙ 저장탱크 또는 필터를 사용하거나 정수 기능을 포함한 제품의 경우 정수기와 동일한 관리기준 적용

∙ 저수조(물탱크), 배관 청소상태 등 주기적 확인 및 제품의 각 기능 상태(온도조절기, 램프 작동 등) 확인을 통한 성능 유지

행정사항

- 학교 먹는 물(수돗물, 지하수, 정수기 등)의 관리 실태 파악 및 지도·감독 철저

∙ 학교 수돗물, 지하수, 정수기에 대한 수질검사 시료 채수는 교육지원청 또는 학교 담당자의 입회 하에 직접 채수·봉인한 후 수질검사기관에 분석 의뢰

∙ 교육지원청에서 정수기 수질검사 분석 의뢰할 경우 연 1회는 총 시료를 국가 또는 지방자치단체의 검사기관에 의뢰

∙ 교육지원청 자체계획에 따라 관내 학교에 설치된 정수기 및 냉·온수기 등에 대한 자체점검 실시로 부실관리 예방

∙ 정수기 수질검사를 정수기 업체 등에 채수부터 검사까지 일임하는 사례 방지(예: “적합 판정”을 받기 위하여 약품을 투입하거나 청소 즉시 검사를 의뢰하는 행위 등)

∙ 교육지원청은 관내 학교의 정수기 표본 수질검사를 매년 10% 이상 수준으로 직접 실시하여 검사 결과 제출

∙ 관내 먹는 물 수질검사 기관에 대한 수사 또는 행정처분 사항에 대해서는 수사기관 또는 인·허가 기관이 해당사항을 교육지원청과 공유할 수 있는 협조체제 구축

학교 먹는물 관리 사항(요약)

구분(검사대상, 관리사항)			검사 주기(횟수)	검사 항목(내용)	비고
저수조	수질검사	정기	연 1회 이상	6개 항목	생활용수용 저수조 제외 기준 확인
		청소· 소독 후	반기 1회 이상	3개 항목
	위생상태 점검		월 1회 이상	[참고자료 1]
급수관	수질검사		2년 주기 1회	7개 항목	준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기 1회 이상 검사
지하수	수질검사	먹는물 (음용수)	분기 1회 이상	·전항목(연1회) : 46개 항목 ·일부항목(연3회) : 6개 항목	가급적 상반기에 전항목 검사 실시
		생활용수	3년 1회 이상	20개 항목
정수기	수질검사		분기 1회 이상	2개 항목
	특별검사(표본검사)		연 1회 이상
	위생점검		월 1회 이상	외관 점검 및 청소·소독, 관리카드 비치 및 기록 유지

【참고자료 1】

■ 수도법 시행규칙 [별표 6의2] <개정 2025. 1. 24.>

건축물의 명칭
소유자(관리자)
설치장소
건축물의 용도		공동주택ㆍ사무실ㆍ상가ㆍ학교ㆍ공장ㆍ병원ㆍ여관ㆍ기타
위생점검실시일
조사사항			점검기준	적부 (○ㆍ×)
1	저수조 주위의 상태		청결하며 쓰레기ㆍ오물 등이 놓여 있지 아니할 것
			저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태		균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
			출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
			유출관ㆍ배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수ㆍ밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태		저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
			저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조 안의 상태		오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
			수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것
			외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
5	맨홀의 상태		뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
			점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관ㆍ통기관의 상태		관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것
			관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새		물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛		물이 이상한 맛이 나지 아니할 것
9	색도		물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도		물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것

저수조 위생점검 기준(제22조의4제1항 관련)

【참고자료 2】

학교 내 정수기 등의 위생관리 방안

1. 냉･온수기 또는 정수기 설치금지 장소

가. 실외 또는 직사광선이 비추는 장소

나. 화장실과 가까운 장소

다. 냉･난방기 앞

2. 냉･온수기 관리방법

가. 에어필터를 1년마다 1회 이상 정기적으로 교환할 것

나. 고온･고압증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법 등으로 6개월마다 1회 이상 물과 접촉하는 부분에 대해 청소소독을 실시할 것. 약품 소독을 하는 경우에는 약품이 냉･온수기에 잔류하지 않도록 할 것

다. 먹는샘물·먹는염지하수의 투입구, 취수 꼭지 및 물받이를 청결하게 관리할 것

라. 냉･온수기 관리카드를 비치하고, 기록을 유지할 것

3. 정수기 관리방법

가. 필터는 해당 정수기의 사용방법 설명서에 따라 정기적으로 교환할 것

나. 고온･고압증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법, 전기분해방법 등으로 6개월마다 1회 이상 물과 접촉하는 부분에 대해 청소소독을 실시할 것. 약품 소독을 하는 경우에는 약품이 정수기에 잔류하지 않도록 할 것

다. 총대장균군 및 탁도 항목이 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」에 의한 먹는믈 수질기준에 적합하도록 관리할 것

라. 먹는물 투입구, 취수 꼭지 및 물받이를 청결하게 관리할 것

마. 정수기 관리카드를 비치하고, 기록을 유지할 것

【참고자료 3】

■ 먹는물관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2025. 2. 21.>
냉ㆍ온수기 관리카드
점검일시 (년월일)	설치장소 적정성 (○, ×)	에어필터 교환시기	청소소독 (증기소독, 약품소독)	점검자 (성명, 서명)
< 참고사항 > 1. 냉ㆍ온수기 설치 금지장소 - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소, 화장실과 가까운 장소 또는 냉ㆍ난방기 앞에 설치하면 안 됩니다. 2. 냉ㆍ온수기 관리방법 - 에어필터를 1년마다 1회 이상 정기적으로 교환해야 합니다. - 고온ㆍ고압증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법 등으로 6개월마다 1회 이상 물과 접촉하는 부분에 대해 청소소독을 실시해야 합니다. - 약품소독을 하는 경우에는 해당 약품이 냉ㆍ온수기에 잔류하지 않도록 해야 합니다. - 먹는샘물ㆍ먹는염지하수의 투입구, 취수 꼭지 및 물받이를 청결하게 관리해야 합니다. 3. 냉ㆍ온수기 관리카드를 비치하고 기록을 유지해야 합니다.
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

【참고자료 4】

■ 먹는물관리법 시행규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2025. 2. 21.>
정수기 관리카드
점검일시 (년월일)	설치장소 적정성 (○, ×)	필터 교환시기	청소ㆍ소독시기 (증기소독, 약품소독 등)	점검자 (성명, 서명)
< 참고사항 > 1. 정수기 설치 금지장소 - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소, 화장실과 가까운 장소 또는 냉ㆍ난방기 앞에 설치하면 안 됩니다. 2. 정수기 관리방법 - 필터는 해당 정수기의 사용방법 설명서에 따라 정기적으로 교환해야 합니다. - 고온ㆍ고압 증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법, 전기분해방법 등으로 6개월마다 1회 이상 물과 접촉하는 부분에 대해 청소소독을 실시해야 합니다. - 소독에 사용한 약품이 정수기에 잔류하지 않도록 해야 합니다. - 총대장균군 및 탁도 항목이 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」에 의한 먹는물 수질기준에 적합하도록 관리해야 합니다. - 먹는물 투입구, 취수 꼭지 및 물받이를 청결하게 관리해야 합니다. 3. 정수기 관리카드를 비치하고 기록을 유지해야 합니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]